Зона растекания тока в земле.
От каких факторов зависит опасность поражения человека шаговым напряжением?
Подготовлено студентом гр. 1181 Шишковым Д.А.
05.10.23

---
ГОСТ 12.1.009-76
Зона растекания тока замыкания на землю - зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный токами замыкания на землю, может быть условно принят равным нулю
Напряжение шага - напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек
Электрическое замыкание на землю - случайное электрическое соединение токоведущей части непосредственно с землей или нетоковедущими проводящими конструкциями, или предметами, не изолированными от земли
Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением

---
Растекание тока при замыкании на землю
Плотность тока растекания
j=I_З over {2 %pi x^2}
Потенциал в точке A
%varphi_A = int from x to infinity j(x) %rho dx = {I_З %rho} over {2 %pi} 1 over {x} = U_A
Сопротивление растеканию для полусферического проводника
R_раст = %rho over {2 %pi x}

---
Сопротивление растеканию

---
Сопротивление грунта

---
Шаговое напряжение
U_Ш= %varphi_А-%varphi_Б = {I_З %rho} over {2 %pi x} - {I_З %rho} over {2 %pi (x+a)} = {I_З %rho} over {2 %pi} {a} over {x^2 + ax}
U_Ш = U_з a over {x^2 + ax} = U_з %beta_1`

---
Коэффициент напряжения шага
(и сравнение с аналогичным коэффициентом для напряжения прикосновения)

---
Учёт дополнительных сопротивлений
%beta_2 = R_h over {R_h + R_обуви + R_{пов. ног}}
R_{пов.ног} = %rho_s over {4%pi x_н}
U_Ш = U_З %beta_1 %beta_2
I_Ш = I_З R_З over R_h %beta_1 %beta_2

---
Как увеличить шансы погибнуть
- Хорошо проводящий грунт
- Широко расставленные ноги
- Большой градиент проводимости грунта
- Проводящая обувь
- Пострадавший упал
- Поблизости нет диэлектрической поверхности

---
Спасибо за внимание
Список литературы:
1) Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов / Под ред. Б. А. Князевского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 336 с., ил.
2) Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [В. Н. Павлов, В. А. Буканин, А. Е. Зенков и др.]. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с.